ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА КОТЛІВ

КОТЕЛ SAS

ТЕХНІЧНИЙ

ПАСПОРТ

Водного котла центрального опалення типу

SAS NWT, пристосованого до спалення кам‘яного вугілля сорту "горіх”

ЗМІСТ	стор.

Декларація згідності  		3-4

- Вступ  		5

- Призначення котла  		5

- Опис конструкції котла 		5

4. Технічні параметри               		                                                      7

- Паливо  	   7

- Замінник палива	   7

5.	Вказівки відносно монтажу котлів	   7

- Вимоги відносно котельні	   7

- Встановлення котла 	   8

- Підключення котла до димоходу	   8

- Підключення котла до устаткування опалення	   9

- Підключення котла до електропроводки	 10

6.	Вказівки відносно обслуговування та експлуатації	   11

- Наповнення водою		11

- Розпалення котла		11

Схема конструкції котла	   12-13

Таблиця (Технічно-експлуатаційні параметри)  		14

- Палення		15

- Чищення котла		16

- Закінчення палення		16

- Умови безпечної експлуатації   		17

- Стани неправильної роботи котла		17

- Забезпечення		20

- Умови поставки  		20

- Утилізація   	   20

- Умови гарантії	   21

Сервісні ремонти	22-23

Гарантійний талон	   24

Підприємство з виробництва металевих елементів та котлів

Мечислав Сас

28-100 Буско-Здруй, Овчари, вул. Пшемислова,3

тел. 041/378 46 19

SAS NV\G/NWT WB/2008'DZ05	Буско-Здруй. 10 квітня 2008 р.

ДЕКЛАРАЦІЯ ЗГІДНОСТІ

Підприємство з виробництва металевих елементів та котлів

Мечислав Сас

28-100 Буско-Здруй, Овчари, вул. Пшемислова, 3

заявляє з повною відповідальністю, що виріб.

Котел ц.о. з управлінням, для твердого палива тип SAS NWG/NWT з тепловою потужністю від 12,5 кВт до 50 кВт

відповідає положенням

Директиви 89/106/EWG

та

закону про будівельні вироби від 16 квітня 2004 р.

(Закон. Вісник № 92 поз. 881 з 2004 р.)

підтвердженням цього є знак

який міститься на обладнанні

Виріб виконує всі суттєві постанови, що містяться в Додатку ZA норми EN-PN 12809:2002/A1:2u04/AC:2007 (Котли опалення для твердих палив. Номінальна теплова потужність до 50 кВт. Вимоги й досліди)

Дослідження викидів та справності провела незалежна дослідна організація  - Інститут хімічної переробки вугілля в Забже, яка має акредитацію PCA № 081 в області енергетично-емісійної оцінки твердих палив та котлів

Власник:  Мечислав Сас

Фірмова печатка виробника

Підприємство з виробництва металевих елементів та котлів

Мечислав Сас

28-100 Буско-Здруй, Овчари, вул. Пшемислова,3

тел. 041/378 46 19

SAS - NWG/NW172008/DZ05	Буско-Здруй, 01 серпня 2008 р

ДЕКЛАРАЦІЯ ЗГІДНОСТІ

Підприємство з виробництва металевих елементів та котлів

Мечислав Сас

28-100 Буско-Здруй, Овчари, вул. Пшемислова, 3

заявляє з повною відповідальністю, що виріб:

Котел ц.о. для твердого палива тип: SAS NWG/NWT з тепловою потужністю від 50 кВт до 200 кВт

відповідає постановам

Директиви 98/37/EWG	Директиви 73/23/EW

Розпорядження МЕ	Розпорядження МЕ

(Законод. Вісник №259/2005. поз. 2170) (Законод. Вісник №259/2005 поз. 2172)
Безпека машин	Низьковольтне електрообладнання

та гармонізованими нормами:

PN-EN 1050	PN-EN 61000-2-2:2003	PN-EN 50082-1:2002

PN-EN IS012100-1:2005	PN-EN 61000-3-2:2004	PN-EN 50082-2:2002

PN-EN ISO 12100-2:2005	PN-EN 61000-6-1:2004	PN-EN 60034-1.2005

PN-EN 61000-6-3:2004	PN-EN 60034-5:2004

PN-EN 60730-1:2002	PN-EN 60034-9:2005

PN-EN 60730-2-2:2004	PN-EN-60204-1.-2004
PN-EN 60730-2-9:2004

І європейською нормою: PN-EN 303-5

Підтвердженням цього є знак

який міститься на обладнанні

Дослідження викидів та енергетичні дослідження провів Інститут хімічної переробки вугілля  41-803 Забже вул.. Замкова, 1 Лабораторія палення – Акредитована організація AB 081

Власник:  Мечислав Сас

Фірмова печатка виробника

1. ВСТУП

Шановний Покупцю та Користувач котла типу SAS NWT. Цей технічний паспорт містить всю необхідну інформацію, яка забезпечує енергоощадну, безпечну та довголітню експлуатацію купленого котла.

Просимо ознайомитися з її змістом перед монтажем та запуском  котла.

Цю документацію необхідно зберігати з метою її вжиття у майбутньому.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ КОТЛА

Котли типу SAS NWT призначені для водного устаткування центрального опалення відкритої системи, з гравітаційною або примусовою циркуляцією води, забезпечених згідно з діючими польськими та європейськими детальними нормами (напр. PN-91/B-02413 – котли типу SAS NWG встановлені згідно із вказівками цього технічного паспорту не підлягають контролі якості Управління технічного нагляду). Вони рекомендуються зокрема для опалення житлових приміщень в котеджах, торгових павільйонів, побутових, гастрономічних об‘єктів тощо, в яких розрахункова температура води живлення не перевищує 85°C, а робочий тиск 1,5 бар. Тяга продуктів згоряння за котлом 0,30 - 0,45 мбар (залежно від потужності котла). Ці котли можуть працювати разом з устаткуванням теплої води за посередництвом теплообмінника.

Підібрати котел до об‘єкту треба на основі теплового балансу, складеного згідно з чинними, детальними вітчизняними або європейськими нормами  (напр. PN-B-02025:2001).

3. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ КОТЛА

Котел опалення типу SAS NWT, обладнаний контролером та припливним вентилятором, є приладом сучасної конструкції з нижнім спалюванням твердого палива та трьохтяговою системою камер продуктів згоряння. Цей котел виконаний із стальних листів  зварної конструкції*. Передня камера (поз. 4) є топкою з ґратами, які охолоджуються водою. Основні елементи котла вказані на рисунку (с. 12-13).

Корпус з водяною оболонкою (поз. 3) є паралелепіпедом з подвійними стінками, розділений водними перегородками. В верхній частині топка закрита водною оболонкою, що дозволяє максимально використовувати тепло продуктів згоряння. Ґрати, що охолоджуються водою (поз. 9), створюють одне ціле з теплообмінником – вони не замінюються. А під водними ґратами знаходяться чавунні рухомі решітки (поз. 10)**. Під теплообмінником, на всій його площині знаходиться зольна камера, в якій в задній частині розташовано отвір для чищення топочної камери (поз. 17).

* внутрішні перегородки (елементи, що стикаються з вогнем) виконані з котлової сталі товщиною 6 мм. Зовнішній корпус водяної оболонки виконано із сталі товщиною 4 мм.

** не відноситься до котлів з потужністю вище 36 кВт

У вехній частині котла, під кришкою (поз. 16) знаходиться клапан камери згоряння (поз. 15), який під час роботи котла спрямовує топочні гази до каналу між водними перегородками в димовий канал (поз. 12). Він також дає легкий доступ до чищення топочних камер котла. В верхній частині теплообмінника приварено патрубок гарячої води (поз. 19), а в нижній, на задній стіні – патрубок зворотної води (поз. 20). Спускний патрубок (поз. 18) знаходиться на боковій стіні котла.

В верхній частині котла розташований монтажний патрубок G H" (поз. 25), Який дає можливість встановити термометр.

Засипні дверцята (поз. 5), та дверцята топки (поз. 6) i зольника (поз. 7) розташовані традиційно на передній стіні котла. Ці двері дозволяють легко чистити топочну та зольну камери. Продукти згоряння виводяться у димохід через димовий канал (поз. 12), розташованій в задній частині котла. Димовий канал обладнаний дросельний клапаном продуктів згоряння (поз. 14), який регулює тягу. Збоку димового каналу знаходиться очисний отвір (поз. 13).

Вся конструкція теплообмінника обкладена ізоляційним матеріалом (поз. 2), який заповнює простір між теплообмінником та корпусом котла (поз. 1).

Температуру води у котлі можна зчитати на термометрі (поз. 23), яким обладнано котел.

Вугільні котли опалювання SAS NWT обладнані контролером та припливним вентилятором, вони працюють, використовуючи  примусовий приплив повітря. Цей процес можливий завдяки вмонтованому вентилятору (поз. 22), який управляється електронним контролером (поз. 23), підключеним до електромережі.

Сутністю функціонування вузлу котел – контролер (регулятор температури) і припливний вентилятор є те, що температура праці котла підтримується точно на рівні, заданому користувачем на контролері. Контролер проводить постійні виміри температури води в котлі та на цій підставі відповідно управляє роботою вентилятора. Таким чином він регулює кількість повітря, яке поставляється для процесі спалення палива. Водночас контролер управляє роботою циркуляційного насосу ц.о., якщо опалювальна система обладнана циркуляційним насосом). Детальний опис конструкції, роботи та обслуговування контролера знаходиться в інструкції з обслуговування контролера, що додається до цієї документації.

4. ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Основні енергетичні параметри та технічні дані вказані в таблиці (с. 14) і на рисунку (с. 12-13).

4.1. ПАЛИВО

Основним паливом для котлів опалення типу SAS NWT, обладнаних контролером та припливним вентилятором, є кам‘яне вугілля для енергетичних цілей, сорту горіх (за нормою PN-91/G-04510 тип 32.1 класу 24/12).  Це паливо гарантує досягнення заявленої потужності.

4.2. ЗАМІННИК ПАЛИВА

Іншим паливом, яке може застосовуватися для опалювальних вугільних котлів типу SAS NWТ, обладнаних контролером та припливним вентилятором, є суміш кам‘яного вугілля сорту горіх (70%) (класу  24/12 за вище вказаною нормою) та 30% кам‘яного вугілля сорту штиб (дрібне) (класу 21/15 за вище вказаною нормою). В цих котлах можна також спалювати з добрим ефектом довгополуменеві палива, такі як: буре вугілля та деревину в різних видах, тобто обрізки, тирсу, спилки тощо. Деревина повинна бути витримана принаймні рік! Застосування мокрого дерева зменшує справність та негативно впливає на живучість котла. Також це не дозволяє отримати заявлену потужність котла та підтримувати період постійного спалення. В цьому типі котла не рекомендується використовувати виключно штиб.

5. ВКАЗІВКИ З МОНТАЖУ КОТЛА

Монтаж котла повинен виконуватись кваліфікованим персоналом з посвідченням (особа із спеціалізацією, після закінчення спеціального курсу, яка має права на виконання робіт з консервації і ремонту). Обов‘язком монтажника є детальне ознайомлення з виробом, його функціонуванням та способом дії захисних систем. Перед початком підключення котла до опалювальної установки, необхідно обов‘язково уважно ознайомитися з Технічним паспортом.

5.1. 5.1. ВИМОГИ ВІДНОСНО КОТЕЛЬНІ

Котельня, в якій буде встановлений котел центрального опалення, повинна виконувати вимоги діючих в цій сфері норм країни призначення (напр., польської норми PN-87/B-02411). Вона повинна виконувати зокрема наступні вимагання:

- Котельню треба розташувати, якщо це можливо, у центральному місці по відношенню до опалювальних приміщень, а котел розмістити як найближче димоходу. Вхідні двері до котельної повинні відкриватися на зовні и бути виконані з негорючих матеріалів,:

- Котельня повинна мати припливну вентиляцію в формі каналу з перерізом не менш ніж 50% перерізу димохідної труби, але не менш, ніж 21 x 21 см, із отвором випуску повітря в задній частині котельної (відсутність припливної вентиляції або непрохідність вентиляції може викликати такі явища, як димлення, неможливість досягнення вищої температури).

- Котельня повинна мати витяжну вентиляцію під стелею приміщення з перерізом не менш ніж 25% перерізу димохідної труби, але не менш, ніж 14 x 14 см (метою витяжної вентиляції є виведення з приміщення шкідливих газів).

УВАГА: Забороняється застосовувати механічну витяжну вентиляцію.

Котельня повинна мати джерело денного світла та штучного освітлення.

5.2. ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА

Не вимагається спеціальний фундамент для встановлення котла. Рекомендується встановити його на бетонному підвищенні висотою 2 см, проте можливе встановлення котла безпосередньо на вогнестійкій підлозі. Котел повинен бути встановлений таким чином, щоб було можливе легке та безпечне обслуговування топки, зольника, завантаження палива та чищення котла.

Відстань передньої стінки котла від протилежної стіни не повинна бути меншою ніж 2 м, а боків котла від стін – не менша ніж 0,5 м.

5.3.  ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА ДО ДИМОХОДУ

Спосіб виконання димохідного каналу та підключення до нього котла повинно відповідати вимогам діючих у цій сфері норм країни призначення (напр., Розпорядженню міністра інфраструктури від 12.04.2002 – Законод. Вісник № 75).

Котел треба підключити безпосередньо до димоходу за допомогою  димового каналу, який повинен незначно підніматися у напрямку димоходу. Довжина каналу не повинна перевищувати 0,5 м. Місце з‘єднання каналу з димоходом треба старанно ущільнити.

Висота та переріз димоходу та точність його виконання мають  забезпечити правильне дотримання необхідної величини димохідної тяги, тобто мін. 0,30 - 0,45 мбар.

Підбір висоти та перерізу димоходу до потужності котла треба провести згідно з вимогами діючих детальних норм країни призначення.

Таблиця рекомендованих виробником значень підбору висоти та перерізу димоходу до потужності котла.

| Потужність котла [кВт] | 12 | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опалювальна площа [м2] | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Мін. висота димох. [м] | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | ,0 |
| Мін. переріз димох. [см x см] | 16x16 | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 |

У випадку, коли не має можливості забезпечити рекомендовані параметри димоходу, а є проблеми з тягою димоходу, що проявляється в неправильній роботі котла, можна застосувати витяжний вентилятор продуктів згоряння або димохідну насадку з вбудованим вентилятором, яка підтримує та стабілізує тягу

Важливо, щоб димохід починався від рівня підлоги котельні, тому що топочні гази, що потрапляють з котла, повинні мати можливість відбитися. Також треба, щоб в нижній частині димоходу знаходився очисний люк із щільною кришкою.

Щоб уникнути постання зворотної тяги в димохідній трубі, треба її вивести над гребінь даху не менш ніж 1,5 м. Прохідність димоходу повинна перевірятися та підтвердитися кваліфікованим сажотрусом принаймні один раз на рік.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ КОТЛА ТРЕБА НАГРІТИ ДИМОХІД!

Рекомендується застосувати димохідний вклад з нержавіючої сталі. У випадку тривалого утримання низької температури в котлі застосування цього вкладу є обов‘язковим.

Низька температура котла викликає вихід мокрих продуктів згоряння. Це може бути причиною вологості та корозії цегляних димоходів.

5.4. ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

Котел треба підключити до опалювального устаткування за допомогою з‘єднувальних муфт. Забезпечення водяних опалювальних пристроїв відкритої системи треба виконати згідно з діючими детальними нормами країни призначення (напр. PN-91/B-02413). Ємність розширювального баку повинна становити принаймні 4% об‘єму води, що знаходиться у всьому опалювальному устаткуванні.

УВАГА: На захисних трубах з напрямками вгору та вниз та на циркуляційній трубі не можна встановлювати жодних клапанів, а ці труби та розширювальний бак треба захистити перед замерзанням в них води.

На передній, верхній частині ізоляції знаходиться патрубок  G Н", який дозволяє вмонтувати термометр. У випадку відмови від його монтажу треба патрубок заглушити.

Котли типу SAS NWT можуть працювати з гравітаційною або примусовою циркуляцією води. Якщо в устаткуванні застосований циркуляційний насос, на трубі живлення/зворотній трубі повинен бути змонтований диференційний клапан, щоб у випадку відсутності електроенергії або аварії насосу клапан міг відкритися, а циркуляція могла автоматично працювати в гравітаційній системі.

УВАГА:  Рекомендується, щоб котел був підключений до системи опалювального устаткування обладнаного трьох- або чотирьох ходовим клапаном. Перевагою пропонованого способу підключення котла є функція захисту котла від низькотемпературної корозії, що запобігає його передчасному зносу.

У випадку не застосування рекомендацій виробника відносно дотримання вказаних діапазонів температури опалювальної води (в таблиці ТЕХНІЧНО-ЕСПЛУАТАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ, ст. 14, п. 12, 13, мова йдеться зокрема про тривале утримання температури зворотної води нижче 55°C), котел треба обов‘язково підключити до системи опалювального устаткування, обладнаного трьох- або чотирьохходовим клапаном, захищаючим від т.зв. «корозії низьких температур».

5.5. ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА ДО ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ

Приміщення котельні повинно бути обладнане електропроводкою 230В/50Гц згідно з вимогами діючих детальних норм країни призначення. Електропроводка повинна бути закінчена вхідною розеткою з захисним контактом. Забороняється вживати подовжувачі.

Пошкоджена проводка може привести до пошкодження контролера та бути джерелом загрози для користувачів котельні.

Контролер та пристрої, які працюють разом з ним під напругою 230 В та всі пов‘язані з ними підключення можуть виконуватися тільки особою, яка має необхідні кваліфікації (професійним електриком). Треба звернути увагу, щоб проводи під напругою, які живлять пристрої, знаходилися далеко від елементів котла, які нагріваються під час експлуатації (кришка верхнього очисного люку, димохідна труба, двері).

6. ВКАЗІВКИ ВІДНОСНО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

6.1. НАПОВНЕННЯ ВОДОЮ

Наповнення котла та всієї установки водою повинно відбуватися через спускний патрубок котла. Цю дію треба робити вільно, щоб забезпечити усунення повітря з установки. Про повне наповнення установки водою свідчить випливання води з переливної труби.

При наповненні системи ц.о. водою рекомендується послабити з‘єднувальну муфту в місці підключення котла до системи (на патрубку гарячої води). В моменті випливу води - затягнути муфту.

УВАГА: Не допускається і забороняється доливати воду до устаткування під час роботи котла, особливо, коли котел сильно розігрітий, тому що це може привести до його пошкодження або появи тріщин!

Після завершення опалювального сезону не треба спускати воду з устаткування і котла. Коли виникає потреба, вода спускається після її охолодження через спускний патрубок котла в умивальник або у водостічну решітку.

6.2.	РОЗПАЛЕННЯ КОТЛА

Перед розпаленням котла треба переконатися, що опалювальна установка наповнена водою та що вода не замерзла. Треба також перевірити, чи вода не протікає з котла або на гвинтових з‘єднаннях. Необхідно теж пам‘ятати, щоб перед першим запуском нагріти димохід.

Перед розпаленням котла треба повністю відкрити дросельний клапан продуктів згоряння в димовому каналі та дверцята топки і зольника, а засипні двері (поз. 5) повинні бути до кінця закриті. Розпалення повинно відбуватися вільно, на початку треба підпалити зім‘яті шматочки паперу, а потім – кусочки дерева, на які після їх розпалення треба всипати до топки тонкий шар вугілля. Після розпалення вугілля треба закрити дверцята зольника та топки та відкрити засипні дверцята, через які наповнити камеру топки паливом до рівня верхніх дверей, закрити засипні дверцята та включити контролер. Потім треба на контролері вибрати необхідну температуру.

СХЕМА КОНСТРУКЦІЇ КОТЛА

- Корпус котла	7. Дверцята зольника

- Теплоізоляцція	8. Решітка, захищає від гар.вугілля

- Водяна оболонка	9. Водні ґрати

- Камера топки	10. Чавунна решітка (рухома)*

- Засипні дверцята	11. Важіль рухомої решітки*

- Дверцята топки	12. Димовий канал

* не стосується котлів з потужністю вище 36 кВт

ТИПУ SAS NWT

- Отвір чищення дим. каналу	20. Патрубок зворотної води

- Дросельний клапан прод. згор.	21. Канал датчика температури Клапан камери прод. згор	22. Припливний вентилятор

- Кришка камери прод. згор	23. Регулятор темп. (контролер)

- Отвір очищення камери прод. згор.	клапану безпеки

- Спускний патрубок	25. Монтажний патрубок

- Патрубок гарячої води	термометра

ТЕХНІЧНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ (розд. 4.)

* - при роботі котла із середнім навантаженням (прибл. 50% номінальної потужності котла), ** у випадку, коли не дотримуються вказані діапазони температур опалювальної води, котел треба обов‘язково підключити до опалювального устаткування, обладнаного трьох - або чотирьохходовим клапаном, який захищає від т.зв. „корозії низьких температур”""

КОТЕЛ ТИПУ SAS NWT Є КОТЛОМ НИЖНЬОГО СПАЛЕННЯ І НЕ МОЖНА ЙОГО РОЗПАЛЮВАТИ З ГОРИ!

При розпаленні треба контролювати котел, поки він не досягне температуру живлячої води 45°C. Це важливо, тому що різна якість палива може привести до погашення котла. У випадку, якщо котел не вдалося розпалити, треба очистити топку, провітрити канали котла.

Під час розпалення може піти дим у приміщення або може потіти котел. Після розігрівання котла та димового каналу ці негативні явища повинні зникнути.

УВАГА: Особа, яка обслуговує котел, повинна пам‘ятати, що деякі поверхні котла гарячі і перед тим, як їх торкатися, треба надіти захисні рукавиці! Також треба застосовувати захисні окуляри.

6.3. ПАЛЕННЯ

В ході нормальної експлуатації котла процес палення полягає на періодичному доповненні палива в топочній камері та прочищенні ґрат за допомогою важеля механізму водної решітки (поз. 11*). Завантаження однієї порції основного палива вистарчає на прибл. 6 годин роботи котла з номінальною потужністю. При меншій продуктивності період постійного палення (перерви у засипанні палива) можна видовжити на кілька годин.

Докладаючи паливо до камери топки, треба виключити контролер, потім обережно відкрити засипні дверцята, доповнити паливо, закрити дверцята та включити контролер.

В ситуації аварійного опалювання (відсутність струму) при відкритих зольних дверцятах треба виключити контролер з мережі, щоб після підключення струму не почав працювати вентилятор, який міг би витягати топочні гази у котловню.

В таких ситуаціях температуру води на котлі можна зчитати на термометрі (котел не обладнаний термометром, його можна вмонтувати за допомогою монтажного патрубка QН, поз. 25).

В устаткуванні центрального опалення потреба тепла змінюється одночасно із зміною зовнішніх умов, тобто пори дня та зміни зовнішньої температури. Величина температури води, яка залишає котел, також залежить від теплової характеристики будинку, тобто від використаних при будівництві будинку будівельних матеріалів, зокрема ізоляційних.

* не стосується котлів з потужністю вище 36 кВт

В котлах типу SAS NWT регуляція інтенсивності спалення та теплової потужності, залежно від погодних умов, проходить за допомогою мікропроцесорного контролера. Контролер забезпечує оптимальний процес спалення, керуючи роботою припливного вентилятора та циркуляційного насосу ц.о. Швидкість оборотів вентилятора залежить від виміряної температури та встановлених параметрів. Після закінчення розпалення, коли котел досягне задану температуру, він підтримує її на заданому рівні. Якщо температура котла нижча, ніж задана, він повільно збільшує обороти вентилятора, я якщо є вищою, проводиться тільки піддув котла.

6.4. ОЧИЩЕННЯ КОТЛА

З метою ощадного розходу палива та отримання заявленої потужності і ККД котла необхідно утримувати камери згоряння та конвекційні канали в чистоті. В топочній камері котла особливу увагу треба звертати на докладне усунення золи та шлаку із тріщин ґрат та стін камери. Таке чищення треба проводити перед кожним розпаленням котла, але не рідше ніж після 150-260 годин постійної роботи котла. Очищення конвекційних каналів, в яких осідає летка зола, треба проводити кожні 3-7 дні залежно від якості спалюваного палива. Очищення проводиться через очисні отвори, показані на рисунку (с. 12-13, поз. 15, 17). Ці отвори після чищення треба щільно закрити. Важливою умовою для правильного функціонування котла є чищення димоходу.

У випадку тривалого утримання низької температури в котлі необхідно періодично (принаймні раз на тиждень) «вигрівати» котел (палення при температурі 70-80°C). Це важливо для збільшення періоду експлуатації котла.

6.5. ЗАКІНЧЕННЯ ПАЛЕННЯ

Після закінчення опалювального сезону або в інших випадках планованого виключення котла, треба випалити до кінця засипану порцію палива. Після того, як котел погасне і вистигне, треба усунути з топки всі рештки спаленого палива та вичистити котел. Треба також провести консервацію котла - змастити олією внутрішні перегороди камери топки та всі рухомі елементи.

На період перерви в опалювальному сезоні не треба спускати воду з котла та устаткування. У випадку аварійного погашення котла, розпалене паливо треба усунути до металевих контейнерів та винести з котельні, або засипати піском жевріюче в топці паливо.

УВАГА: Не можна гасити паливо водою в приміщені котельні!

6.6.	УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Для забезпечення безпечних умов обслуговування котла треба виконувати наступні правила:

- утримувати в належному технічному стані котел та пов‘язане з ним устаткування, зокрема дбати про щільність обладнання ц.о. та щільність закриття дверей і очисних отворів,

- утримувати порядок в котельній і не громадити там жодних предметів, не пов‘язаних з обслуговуванням котла,

- у зимовому періоді не можна робити перерв в опаленні, щоб не допустити замерзання води в устаткуванні або його частині. Замерзла вода, особливо в захисній трубі (переливній) є дуже небезпечною, тому що може привести до знищення котла,

- забороняється розпалення котла за допомогою таких засобів, як бензин, керосин, розчинник, бо це може викликати вибух або опіки у користувача,

- у випадку аварії устаткування та відсутності води в котлі не треба її доливати, коли котел сильно розігрітий, бо це може призвести до аварії котла,

- всі несправності котла треба негайно усувати.

УВАГА: Котел треба систематично очищати з сажі та смолистих речовин – кожний осад на стінках конвекційних каналів порушує правильне отримання тепла з теплообмінника – це зменшує ефективність обладнання та збільшує розхід палива.

7.	СТАНИ НЕПРАВИЛЬНОЇ РОБОТИ КОТЛА

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА/ОЗНАКА | СПОСІБ УСУНЕННЯ |
| --- | --- | --- |
| Низька теплова продуктивність | Засмічення каналів топочних газів | очистити канали топочних газів через очисні отвори |
| пристрою | Не має припливу свіжого повітря в котельню | Провірити стан припливної вентиляції в котельній, покращити її прохідність |

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА/ОЗНАКА | СПОСІБ УСУНЕННЯ |
| --- | --- | --- |
| Низька теплова продуктивність | Спалення невідповідного палива | Застосовувати паливо відповідної якості (див. розд. "Паливо", с. 7) |
| пристрою | Неправильно дібрана потужність котла до площі опалювання |  |
|  | Неправильна виконане та підключене устаткування ц.о. |  |
|  | Неправильна робота контролера, вентилятора | Відрегулювати установки контролера згідно з погодними умовами та видом палива. Якщо контролер або подача не функціонують правильно – скористатися інструкцією обслуговування контролера |
| Котел димить | Недостатня тяга димоходу | Перевірити прохідність димоходу та його параметри (див. таблиця згідності висоти та перерізу відносно потужності котла, с. 9), перевірити, чи димохід не нижчий, ніж найвищий гребінь даху. |
|  | Засмічення каналів продуктів згоряння | Очистити котел через очисні отвори |
|  | Знищення ущільнювачів для дверей та очисних отворів | Замінити ущільнювач дверей та очисних отворів (це експлуатаційний матеріал, який треба регулярно замінювати) |
|  | Неправильне поєднання котла з димоходом | Перевірити докладність поєднання котла з димоходом |

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА/ОЗНАКА | СПОСІБ УСУНЕННЯ |
| --- | --- | --- |
| Котел димить | Дуже низький атмосферний тиск |  |
|  | Неправильна позиція дросельного клапану по відношенню до димохідної тяги | Відрегулювати позицію дросельного клапану у випадку його занадто щільного закриття, ускладнюючого витяжку газів до димоходу |
| Різке зростання температури та тиску | Закриті клапані на устаткуванні | Відкрити клапани |
| в котлі | Замерз розширювальний бак | Hозігріти розширювальний бак |
| Вихід води з котла | Т.зв. "потіння котла" є натуральним явищем, яке постає в результаті різниці температури в котлі | При запуску котла та після кожної перерви в роботі треба "розігріти котел", тобто підігріти його до температури 70°C та підтримувати цю темп. На котлі протягом кілька годин |
| «Стукоти», та «стріляння» в котлі | Наявність повітря в системі ц.о. з котлом, напр., у результаті неправильного наповнення системи та котла водою (див. п. 6.1, с. 10) | Вигріти котел, тобто утримувати темп. вище 70°C довгий час до моменту повного усунення пузирів повітря з котла, випуск повітря з устаткування ц.о. за допомогою клапанів дот випуску повітря в батареях ц.о. |

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для забезпечення максимально безпечної і безаварійної роботи контролер котла оснащений забезпеченнями. У випадку зауваження неправильного стану включається тривога в формі звукового сигналу, а на індикаторі контролера з‘являється відповідне (залежно від моделі контролера) повідомлення.

ТЕРМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Контролер котла оснащено обмежувачем температури, який попереджує перегрів котла (закипання води в устаткуванні) у випадку пошкодження контролера. Обмежувач температури є механічним засобом забезпечення у формі біметалевого датчика (розташований при датчику температури води в котлі), що перекриває струм у припливному вентиляторі та подачі палива у випадку перевищення температури 90°C (насос ц.о. залишається включеним).

ТЕМПЕРАТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Контролер котла має додаткове забезпечення температури (електронне) на випадок пошкодження біметалевого датчика. Після перевищення температури 95°C перекривається струм у припливному вентиляторі.

КЛАПАН БЕЗПЕКИ

Котел обладнаний клапаном безпеки, який є додатковим забезпеченням від зростання тиску у випадку, якщо замерзла вода в частині устаткування, зокрема в розширювальному баку.

У випадку монтажу клапану безпеки на монтажному патрубку (поз. 24), обов‘язком монтажника є підключити трубу, яка виводить воду до водостічної решітки або як найближче до підлоги.

9. УМОВИ ДОСТАВИ

Котли на ринок постачаються у зібраному стані, з комплектом інструментів для обслуговування та технічним паспортом. УВАГА: Котли треба транспортувати в вертикальній позиції!

10.	УТИЛІЗАЦІЯ КОТЛА

З метою утилізації котла треба зношене обладнання віддати до спеціальної організації з утилізації, згідно з діючими нормами в цій сфері в країні призначення.

11. УМОВИ ГАРАНТІЇ

- Виробник надає покупцю гарантію на котел SAS NWT за правилами та умовами, вказаними в цій гарантії. Це підтверджується печаткою заводу-виробника.

- Виробник гарантує справну дію котла, якщо він буде встановлений та буде експлуатуватися згідно із всіма умовами та рекомендаціями, які містяться в Технічному паспорті.

- З гарантійним талоном покупець отримує Технічний паспорт, в якому окреслені правила правильної експлуатації котла. Треба обов‘язково ознайомитися з Технічним паспортом

- Строк гарантії розраховується від дати видачі предмету договору покупцю та складає:

- 4 роки на справну дію котла*

- 2 роки на решітку, захищаючу від гарячого вугілля

- 2 роки на вузли електроніки та автоматики, вбудовані в котлі, випущені іншими виробниками:

- Контролер

- Вентилятор

5.	Гарантія не розповсюджується на швидкозношувані матеріали:

- Ущільнювач

- Датчики

- В періоді дії гарантії виробник забезпечує безкоштовний ремонт предмету договору у строк 14 днів від дати заяви.

- Заява про усунення вади в рамках гарантійного ремонту повинна бути оформлена негайно після виявлення вади

- Рекламацію треба надсилати на адресу виробника.

- У випадку, коли особа, що заявила претензію, два рази унеможливить проведення гарантійного ремонту, незважаючи на готовність виробника здійснити такий ремонт, вважається, що особа, що подала рекламацію, відмовилася від претензії, що міститься в рекламаційній заяві.

* для котлів з потужністю від 48 кВт діє 24-місячний період гарантії

- Допускається заміна котла у випадку ствердження виробником, що не можна провести його ремонт.

11.	У випадку безпідставного виклику сервісу клієнт покриває вартість приїзду та роботи сервісанта.

Перед тим, як викликати сервіс, просимо ознайомитися з розділом „Стани неправильної роботи котла". Ми завжди служимо радою та допомогою, наданою по телефону.

12.	Гарантійна карта  є єдиною підставою до безкоштовного проведення ремонту.

УВАГА: Виробник має право ввести можливі зміни в конструкції котла в рамках модернізації виробу. Ці зміни можуть не міститися в цьому технічному паспорті, при чому головні описані  властивості виробу залишаться без зімн.

Усі уваги та питання на тему експлуатації котлів SAS просимо керувати за адресою:

ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА КОТЛІВ „SAS" Овчари, вул. Пшемислова, 3,28-100 Буско-Здруй, тел. 041 378 46 19, факс 041 370 83 10, e-mail:biuro@sas.busko.pl i

Технічний паспорт в версії, яка діє з 10.04.2008 р.

СЕРВІСНІ РЕМОНТИ

СЕРВІСНІ РЕМОНТИ

СЕРВІСНІ РЕМОНТИ

Гарантійний талон

№

Згідно з вказаними умовами надається гарантія на період 48 (24*) місяців на низькотемпературний котел опалення типу SAS NWT,   який експлуатується згідно з технічним паспортом

№ котла	-

Теплова потужність	-

Площа опалення	-

Рік виробництва	-

Підпис та печатка виробника	Підпис та печатка продавця

Дата продажу

* для котлів з потужністю з 48 кВт діє 24-місячний період гарантії